# 附件5 技术规格书

# 第一部分 项目简介及环境条件

本次招标范围为核电厂配套海水淡化工程配套污泥处理系统设备。

1、气象条件

项目地属典型的亚热带海洋性季风气候，雨水充沛， 四季分明，光照充足，海洋性季风气候显著。据云霄气象台资料， 云霄县历年平均气温 21.4℃,历年平均降水量 1763.9mm，历年平均蒸发量 1753.7mm，年平均日照时数 2039.3h。

(1)    气  温(℃)

历年平均气温                      21.4℃

极端最高气温                      39.7℃

极端最低气温                      0.0℃

历年平均最高气温                 26.0℃

历年平均最低气温                 18.2℃

最热月（7 月）平均最高气温       32.8℃

最冷月（1 月）平均最低气温       18.7℃

（2）气  压（hPa）

历年平均气压                     1011.6hPa

历年平均水汽压                   21.2hPa

历年最大水汽压                   38.8hPa

历年最小水汽压                   1.5hPa

（3）风速及风向

历年平均风速                     2.5m/s

历年最大风速                     40 m/s（1957.9.15，1980.9.19，1983.7.25）

（4）湿  度

历年平均相对湿度                 79%

历年最小相对湿度                 8%

2、无空调的室内环境

最高设计环境温度：40℃

最低设计环境温度：-5℃

相对湿度应控制在 70%以下。

3、有空调的室内环境

最高设计环境温度：35℃

最低设计环境温度：5℃

- 第二部分 标准规范

- 供货商提供的所有设备除执行本国的标准及 IEC  标准外，还必须符合（但不局限于）中国政府颁布的相关强制性标准及相关行业标准

| 设备制造技术规范 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透水处理设备 | GB/T 19249-2017 |
| 2 | 压力容器 | GB/T 150.1~4-2024 |
| 3 | 卧式容器 | NB/T 47042-2014 |
| 4 | 钢制焊接常压容器 | NB/T47003.1-2022 |
| 5 | 锅炉和压力容器用钢板 | GB 713-2008 |
| 6 | 水处理设备制造技术条件 | JB 2932-99 |
| 7 | 橡胶衬里化工设备设计规范 | HG/T 20677-2013 |
| 8 | 钢结构设计标准 | GB 50017-2017 |
| 9 | 钢丝绳电动葫芦 第 1 部分:型式与基本参数、技术条件 | JB/T 9008.1-2014 |
| 10 | 钢丝绳电动葫芦 第 2 部分：试验方法 | JB/T 9008.2-2015 |
| 11 | 电动悬挂起重机 | JB/T 2603-2008 |
| 12 | 热交换器 | GB/T 151-2014 |
| 13 | 离心泵技术条件（I 类） | GB/T 16907-2014 |
| 14 | 离心泵技术条件（II 类） | GB/T 5656-2014 |
| 15 | 石油化工离心泵能效限定值及能效等级 | GB 32284-2015 |
| 16 | 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级 | GB 30254-2013 |
| 17 | 电动机能效限定值及能效等级 | GB 18613-2020 |
| 18 | 自动化仪表选型设计规范 | HG/T 20507-2014 |
| 19 | 一般压力表 | GB/T 1226-2017 |
| 20 | 安全阀一般要求 | GB/T 12241-2021 |
| 21 | 减压阀一般要求 | GB/T 12244-2006 |
| 22 | 钢制阀门一般要求 | GB/T 12224-2015 |
| 23 | 电站蝶阀选用导则 | DL/T 746-2016 |
| 24 | 电站隔膜阀选用导则 | DL/T 716-2000 |
| 25 | 气动控制阀 | GB/T 4213-2024 |
| 26 | 水处理用滤料 | CJ/T 43-2005 |
| 27 | 外壳防护等级（IP 代码） | GB/T 4208-2017 |
| 28 | 钢制管法兰 第1部分：PN 系列 | GB/T 9124.1-2019 |
| 29 | 管法兰用非金属平垫片 第1部分：PN系列 | GB/T 9126.1-2023 |
| 30 | 管法兰用非金属平垫片 第1部分：PN系列 | GB/T 9126.1-2023 |
| 31 | 管法兰用缠绕式垫片 第1部分：PN系列 | GB/T 4622.1-2022 |
| 32 | 管法兰用缠绕式垫片 第1部分：PN系列 | GB/T 4622.2-2022 |

# 第三部分 污泥系统技术要求

- 一、污泥处理系统技术要求

污泥处理系统设备是一套完整的设备，包括由排泥池至污泥脱水后的污泥传输机的所有工艺设备、流量计和控制设备、阀门和设备连接管道等。

污泥处理系统设备主要包括排泥池搅拌机、污泥输送泵、污泥浓缩机、污泥进料泵、离心式脱水机、加药系统、控制设备及水冲洗系统等。污泥输送泵、搅拌机由排泥池液位信号控制运行，污泥进料泵由污泥浓缩池液位信号控制运行，脱水机和加药系统运行由脱水机配套控制柜控制自动运行。

要求污泥处理系统能够自动、连续运行，并具有较好的调节能力，可根据排泥量变化和污泥性质方便的调整运行参数，并保证脱水效果稳定。

（1）主要设计参数

沉淀池排泥含水率： 99.5%

污泥浓缩池排泥含水率 96%~98%

脱水机脱水后含固率： ≥20%

介质： 海水沉淀污泥

絮凝剂 PAM 配制浓度 0.1%

正常情况下，污泥处理系统的处理量约为 8m3/h。

卧式螺旋沉降离心机至少 2 台，1 用 1 备。

污泥进料泵采用卧式渣浆螺杆泵，投标方提供的水泵应采用耐磨、高效、可靠的水力模型和结构形式，体积小，噪声低，运转平稳，保证安全无故障长期运行。处理应设置流量计、压力表等。

- 二、水泵技术要求

6.3.1根据工艺系统及介质要求提供各类泵，并提供相应的规范，泵的出力、扬程范围应符合系统要求。所供泵应安全、平稳、可靠、噪声符合设计要求。泵的材质应根据系统介质，温度，工作条件选择合适的耐腐蚀材料，保证使用中不出现腐蚀情况。所有接触海水的泵采用机械密封方式，并考虑防腐要求。

6.3.2接触海水的不锈钢选用双相不锈钢2205，浓水为2507。

6.3.3每台泵应完整地配备驱动电机、公用底盘、带保护罩的联轴节，水密封线、与基础的连接件等附件。水泵与配套组件的设计应便于维修，泵壳应能分开以便于维修；叶轮和轴应能从机壳内退出来，并且不影响主要管件和阀门；能抽出转子的卧式泵应配有联轴器及护罩，以便拆卸时不需移动电机和管路。所有泵类产品到现场后，无需解裂检查，即可安装运行。

6.3.4在所有运行工况下，各泵均应能安全的连续运行，而不发生气蚀。所供水泵在工作时考虑并联运行的可能，厂商保证各泵在并联运行时，扬程统一、流量不变。能够实现运行泵与备用泵之间的自动切换。

6.3.6轴必须是整体结构。

1) 应提供可更换的轴套并锁紧在轴上。

2) 轴套应进行适当的密封以防轴套与轴之间泄漏以及通过轴套内侧间隙漏到密封外。

3) 轴套制造应采用耐腐蚀、耐磨损材料，且最大表面粗糙度（对于所有的泵，输送指定的流体并在额定转速下运转时，在整个压头-流量曲线范围内，在泵密封处轴的最大挠度不超过50μm(2mil)。

4) 如果泵的尺寸不适合使用轴套，可以不使用轴套，应提供与轴套具有同等耐磨性的材料的轴。

5) 水泵应选用在额定载荷下L10寿命至少为40000小时的滚动轴承。多级泵的止推轴承必须设计成能承受转子最大可能的轴向推力（必须考虑最大允许平衡压力）。平衡管线必须按最大允许平衡流量设计（至少为平衡鼓最大间隙的两倍）。

6.3.7泵的涂漆及质量应符合机电部标准，不得有脱漆、凹坑、鼓包、硬器刮痕等外部损伤。泵性能满足设计及使用要求，并保证运行安全可靠，密封性能好，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声。每台泵出厂前作好泵的技术性能特性曲线，并提交给招标方。

6.3.8电动机应按照输送设备可能需要的特殊转矩要求进行设计。电动机应是全封闭风冷式，制造工艺为绕线真空浸漆技术。所有室外布置的泵，电机要求为露天型并设防雨罩，防雨罩的大小应方便维护和检查，电动机防护等级为IP55，额定频率为50HZ，绝缘等级为F级（B级温升），电机能效等级应达到国家一级能效要求。

6.3.11关键部件要求

1) 滚动轴承：SKF

6.3.12所有设备垫片材质根据介质和压力、温度选择相应配置；

- 三、电机技术要求

电动机应符合《低压异步电动机技术规定》、《中压异步电动机技术规定》、《中压同步电动机技术规定》、《电动机能效限定值及能效等级》或选用的其它型式电动机技术文件的要求。电动机应随其所驱动的设备一起提供，应对其性能是否符合设计要求负责。

（1）使用条件

1）电动机应能在现场及数据表中规定的使用条件下运行。

2）电动机设计应适用于电压波动±7％同时频率波动±2.5Hz 的条件。

3）所有电动机运行温度范围应该是+40°C 到-15°C。

4）输出额定值、供电电压、系统的短路容量及设备特性应符合电动机数据表中的 规定值。

5）定子绕组接成星型，如果没有差动保护，则星点可不接出，若需要差动保护， 则将电流互感器安装在星点接线箱内，招标方应提供相关的细节要求。电动机的工作方式应为符合 IEC 60034−1 规定的连续工作制（S1 型）。

6）起动转矩及堵转视在功率应符合 IEC 60034-12。如果电动机用于驱动连续波动 负载时，应考虑（表面状态因数）不规则因数，驱动系统应有足够的惯性，使电动机电流的变化在20%满载电流内，水泵厂家要根据驱动设备制造厂提供的切向力图进行计算。

（a）具有随转速平方变化转矩曲线特性的电动机驱动设备，至少应有符合 IEC60034−12“N”设计的起动特性。

（b）具有恒转矩特性的电动机驱动设备，至少应有符合 IEC 60034-12“H”设计的起动特性。

（c）通常在额定电压下，低压异步电动机起动电流不应超过7倍的额定电流，中压异步电动机起动电流不应超过6倍的额定电流。

7）在带有实际外部惯性物的条件下，电机应适于：冷态时，连续起动三次；热态 时，在 100%额定电压下，连续起动二次。

8）当拖动惯量大的机械时，电动机应能承受在再起动时全压和全残余电压（100 % 额定电压）反相时所产生的电动力。一般情况下，残余电压不超过 35%额定电压。

9）在 90%额定电压且带有实际负荷的条件下，电机应适于：冷态连续起动三次，热态连续起动二次。

10）电动机在额定状态下运行时，电压突然降到额定电压的 70%达 2s，电动机能正 常工作。电动机允许全压直接启动，冷态两次，热态一次。

11）转矩特性应满足在电动机端子电压为 75%（70%）额定电压下，电动机应能起 动（再起动），或不满足时考虑软起动的原则。

12）电源频率为额定值 50Hz，电压在 75%额定电压下（≮75%额定电压），电动 机应能连续运行 5min 而无有害过热(即电动机任何部位的最高表面温度不超过其温度组 别所允许的温度)。

13）转子的临界转速不应在电动机额定转速 80%-125%之间发生，设计刚性转子时 应使其第一临界转速超过电动机额定转速的 125%。

14）当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%时，电动机输出功率应连续保持为 额定值，此时，温升按 B 级考核。

15）当电源频率与额定频率偏差不超过±5%时，电动机的输出功率应保持为额定值， 此时，温升按 B 级考虑。

16）当电源频率与额定频率的偏差不超过-4%~+2%，电源电压与额定电压的偏差不 超过±5%时，或电压和频率同时出现极限偏差时，电动机输出功率应连续保持温升额定值，此时，温升按 B 级考虑。

17）电动机在 1.2 倍额定转速下超速运行2min 时，不应产生有害变形。

18）电动机振动的强度不应超过 GB 10068 和 IEC 60034−14 表 1 中给出的数值，测量平衡时要在键槽安装半键，在整个组件找平衡前，转子及风扇应单独找平衡。

19）电动机的定子机座和轴承端子挡板应由铸铁制成。绕组导体材质应采用铜。所有的外部螺栓都应该用不锈钢制造。

20）需要更频繁起动时由被驱动设备制造厂确定电动机的工作制，并在给电动机制造厂的数据表中注明电动机工作制的标志符号。

（2）噪声要求

1）如果电机空载运行，周边环境可反射或吸收噪音时，距设备表面 1 米处测得的 最大声压水平不应超过 85dB。

2）通常，电动机应符合 GB10069 及 IEC 60034-9 中规定的噪音范围，必要时应进行低噪音设计。

3）当询价书中有规定时，可用空气或水冷却，冷却器的设计应符合招标方的要求。

（3）结构要求

1）电动机为符合有关 IEC 标准、GB 标准和规范要求的全封闭扇冷型或气体-气体 冷却器或气体-水冷却器。在满足制造和使用条件的前提下优先选用全封闭扇冷型。

2）电动机和接线盒的最低防护等级应分别为符合 GB/T 4942.1 和 IEC 60034−5 的 IP55；垂直安装的电动机（IM−V1）应在风扇盖上带有雨帽，当轴承朝上（IM-V6）时， 应有防止水通过轴或润滑油排放装置进入电动机或轴承箱内的端罩。

3）电动机应有数据表中规定的旋转方向，但通过安装另外一个风扇，可以改变其旋转方向。带单向旋转风扇的电动机应用端罩上的箭头指示其旋转方向。

4）除非在电动机数据表中特别规定，否则低压电动机不需要空间加热器，如有， 其电源为 220VAC，单相。空间加热器应设有一个专用的接线盒。

5）中压电动机应带空间加热器，其电源为 220VAC、单相，空间加热器应有一个专 用的接线盒。

6）电机前后轴端面应设置方便风叶和联轴器安装的带螺纹的安装孔。

（4）接线盒

1）当面对电动机的轴伸端时，接线盒可在电动机的顶部或右手侧（右手侧最好） 接线盒应能旋转 90°和 180°。

2）所有的电动机都要求配有铸铁制成的大尺寸的主接线盒，电动机引线应该有标 记可供识别。

3）电动机接线盒处的端子、电缆密封装置或终端套管和规格应与电源电缆外径相 配合。未使用的电缆入口应用符合防护等级要求的堵头堵死。接线盒的全部入口必须均 用全天候防护的塞子封堵，以保证在运输和储存过程中接线盒的防护等级不被破坏。

4）未使用的电缆入口应用符合防护等级要求的堵头堵死。

5）电动机接线盒应提供电缆密封装置，并满足招标方的电缆规格要求。

6）若需要特殊的高故障容量接线盒时，招标方应另外规定。

7）对于大于等于 2MW 的电动机，应提供自平衡差动保护电流互感器，电动机中 性点应引出至一个单独的接线盒供安装差动保护电流互感器用，10kV 开关柜和电机本体的差动互感器应符合差动保护的要求。

（5）轴承及润滑

1）低压电动机应带有滚珠或滚柱轴承，轴承应防磨擦，其 L10 的额定寿命不应低 于 100，000h（水平安装电机）、25，000h（垂直安装电机）及 50，000h（皮带连接电 机），在其期间内可连续运行。为满足前述寿命要求，轴承箱的结构应能再润滑，并可在不停电动机的条件下进行，所有电动机轴承有加油、排油装置，75kW 以上电动机有自动加油装置。

2）中压电动机宜使用滚珠或滚柱轴承，但当最小润滑周期或使用寿命不能满足要 求或电动机容量大于或等于 500 kW 时，应提供套筒轴承。

3）轴承应防磨擦，其 L10 的额定寿命不应低于 100，000h（水平安装电机）、25， 000h（垂直安装电机）及 50，000h（皮带连接电机）。在其期间内可连续运行，轴承箱的结构应能再润滑，并可在不停电动机的条件下进行再润滑。

4）带有再润滑设施的电动机应有一个排至电动机外的润滑油释放装置。该装置应能确保使最大量的老润滑油被新油置换，且确保老油的排放路径不会通过机座内部。

5）套筒轴承宜配备油环润滑；当轴承需要强迫冷却时，可能的话，应与被驱动设备的润滑系统共用一个冷却系统。所有电动机都自带润滑系统，不得与被驱动设备共用润滑系统。厂商按规范要求设置润滑油系统及温度监测。

6）当电动机的轴电势超过 250mV 时，轴承应绝缘，驱动端的轴承应通过接地引线 接地。

7）带套筒轴承的电动机应在数据表中给出转子的游隙，在轴承上应指出其磁心位置。

8）电动机前后轴承室应有测温元件，并接至辅助接线盒内，轴承温度应能同时在现场显示并传输至仪表 PLC 系统。

9）最小的润滑周期为 8000 小时。

（7）电动机使用寿命

1）如果无特别说明，电动机使用寿命应至少为 30 年。

2）如果无特别说明，电动机在保持基本维护保养的前提下，连续运行时间应至少 3年。

（8）电动机效率

各等级电动机在额定输出功率下的实测效率应不低于《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2020、《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》 GB30254-2013 中相关规定。

中小型三相异步电动机目标能效限定值在额定输出功率的效率不低于规范表 1 中 2 级的规定，其节能评价值在额定输出功率的效率均不低于规范表 1 中 2 级的规定。

高压三相笼型异步电动机能效限定值在额定输出功率的效率均应不低于规范表 1表 4 中 3 级的规定，其节能评价值在额定输出功率的效率均应不低于规范表 1表 4 中 2 级的规定。

（9）电动机检查和试验

1）应根据 GB/T 1032、JB/T 7565 和 IEC 60034-1 的有关章节对所有的低压异步电 动机进行例行试验。

2）应根据 GB 755、GB/T 1032、JB/T 7565、JB/T 9595 和 IEC 60034-1 的有关章节 对所有的中压异步电动机进行常规试验。

3）如果没有另外规定，IEC 60034-1 的公差一览表应适用于运行特性。

4）性能保证误差应符合 GB 755 和 IEC 60034-1 表 8 的要求。

5）电动机的试验应由招标方认可。

6）应进行完整的（性能）试验，同一型号/规格的同类电机应进行型式试验。

（10）电动机防腐

1）所有电动机及其励磁系统零部件应根据在现场及通用数据表中规定的环境条件进行防腐处理。

2）表面处理及涂层应按符合环境条件的投标方标准，水泵厂家应提供其标准的表面处理和喷涂系统，以便招标方检查。

3）电动机及其励磁系统外壳的颜色应按制造厂的标准，除非在现场及通用数据表中特殊规定。

（11）电动机标牌

1）标牌材质应为不锈钢，其安装应牢固并易观察。

2）铭牌应表示出 GB 755 和 GB/T 10585，IEC 60034-1 要求的有关内容，另外应在铭牌上提供下列内容：

（a）轴承的制造，型式及规格

（b）润滑剂的类型及数量

（12）电动机选型 水泵厂家提供的电动机应从招标方推荐厂家名单中进行选择。

（13）其它

1）电动机机座上应有一个外部接地连接点。

2）重量为 25 kg 及以上的电动机应带有螺栓提升眼。

3）电动机应有适当规格的提升设施，它应能承受整个电动机的重量，当需要支撑杆或专用的提升设施时，厂商提出建议。

4）电动机在可能集水处，应提供排泄孔，但应适于其所处环境。

5）中压电动机绕组以及轴承上各配备3个 Pt100 测温装置带就地显示、1个测站点。

6）110kW 及以上电动机应配置轴承 Pt100 测温元件带就地显示，75kW～110kW 电动机根据厂商经验配置。

用在非驱动端上的箭头应清楚地指出旋转方向，漆涂的箭头是不够的。

电动机装有磁力中心线标志。

9）当工艺要求变频控制时，鼠笼感应电机应采用变频电机。

10）大机组辅助油泵电动机在正常选用功率的基础上应上调一档。

11）电动机的冷却风扇材质应能满足本项目的特殊环境要求，具备较好的抗腐蚀、抗老化的性能，并保证与电动机同等的寿命周期。

- 四、静设备要求

6.2 静设备材质要求

6.2.1 设备内部部件材质均应符合规定要求。除特殊需要外，内部部件的材质不得擅自采用任何塑料材质。设备的材质与设备防腐等级相当。

6.2.2 设备连接件、紧固件的材质（包括螺栓、螺母）与对应管件的材质相同，即不锈钢管道采用不锈钢连接件和紧固件。

6.3.3 控制仪表和电气设备及材料应考虑防腐要求，与介质相适应。

6.3.4 所有设备内、外壁进行防腐前均应将金属表面除锈达 Sa2.5 级。碳钢设备、管道、平台扶梯等外壁应涂刷防海水盐雾浸蚀的重防腐漆（含相应的底漆、面漆），原则要求见本技术规范相关内容。

6.3.5 所有设备垫片材质根据介质和压力、温度选择相应配置；

- 五、电控仪表

- 1、电控箱

- 现场仪控箱：必须采用304不锈钢，板材厚度≥2.0mm。柜门：所有现场仪控箱必须采用双层门设计，并配备导电密封条及玻璃观察窗。户外及潮湿场所（现场配电柜、仪控箱）：不低于IP55，户外安装需带防雨帽，确保整体防护效果。

- 颜色与尺寸：

- 柜体颜色（RAL色卡）：

- 控制箱（信号箱）：RAL 5005 （信号蓝）

- 控制柜、开关盘：RAL 5024 （青蓝）

- 柜体尺寸：由投标方根据内部设备布局、散热、接线空间及图纸总体要求进行优化设计，最终尺寸需提交招标方确认。

- 内部布置：柜内空间充足、线槽布局合理，预留不少于20%的接线与散热空间。柜内应配备照明灯和维修插座。所有端子排必须采用菲尼克斯（Phoenix）或魏德米勒（Weidmüller）品牌。

- 低压元器件（断路器、接触器、热继电器、按钮指示灯等）：主要品牌应在ABB、施耐德(Schneider)、西门子(Siemens) 中选择。

- 2、仪表

（1）磁翻板液位计

污泥助凝剂PAM制备装置的液位计采用两线制磁翻板液位计（带远传）。

配套法兰式排污一次阀并带堵头，24VDC，输出 4～20mA 信号，投标方提供就地磁翻板液位计隔离一次阀，通径至少为 DN20。要求磁翻板液位计采用 SS316L材质（包括连接法兰、隔离阀门、排污阀），内有防腐蚀、耐酸碱内衬。

磁翻板液位计技术要求

精度：±5mm；

浮子材质：钛合金

就地磁翻板带远传，两线制 4-20mA 输出

材质 SS316L；

工作电压为 24VDC

介质温度：-80-+80℃

工作压力：≤2.5MPa

（普通型）磁柱要求

全密封抽空。

配置排污阀和隔离一次阀，采用法兰连接形式，隔离一次阀与排污阀材质与连通筒材质一致，采用 SS316L，一次阀通径 ≥DN20，一次阀采用闸板阀，接口法兰：采用HG20592~20635~97 法兰标准，并提供配对反法兰、螺栓及垫片。

- 压力表

就地压力指示仪表采用不锈钢压力表，室外就地压力表采用隔膜压力表。就地压力表精度为1.5级，接口M20*1.5；仪表外壳传动机构采用SS304材质，弹簧管和螺纹接头材质为316L 材质；仪表所使用的密封圈材质为聚四氟乙烯；采用PC（聚碳酸脂）安全玻璃，确保仪表在异常情况下不会因过压而造成玻璃碎裂伤人；所有的压力表均有检测数据报告随产品交付时一同交付于招标方；表盘直径≥100mm；压力表应有防湿和防尘护罩。所有压力表装有机械调整装置。振动较大的工艺条件选用耐震压力表；具有腐蚀性介质选用隔膜压力表；压力表的通常测量值约为测量范围的60%。

（3）就地流量计

所有计量仪表精度精度不高于0.5级。管道式流量计加副线及隔离阀组。所有流量计设计安装位置时，必须远离泵出口及管道混合器，且满足流量计的前后直管段的要求，若工艺管道无法满足流量计直管段要求的，工艺管道应作出相应的调整。

- 六、其他要求

1、污泥系统配套管阀件品牌要求：UPVC管道阀门采用佑利品牌，电磁阀采用ACSO、FESTO、SMT、亚德客品牌，止回阀、安全阀或泄压阀采用德国法登、雅望、瓦特斯、远大、上阀五厂、永一、开立基业、上海上州品牌，安全阀或泄压阀需要第三方检定报告。

2、供货商提供设备需求清单内的设备，厂家须提供电控设备清单、电控技术要求、电气接线图等相关技术资料，协助、配合甲方进行电控设计、采购，并负责指导安装调试。具体电控供货边界与相关事宜与甲方电控专业沟通。

3、污泥设备由污泥厂家成套供货，厂家须保证整套系统的完整性、技术可靠性、合理性，并配合甲方完成图纸深化设计工作。

4、污泥系统水泵及电机、其他设备电机电机相应满足《水泵技术要求》、《电机技术要求》等。

5、设备选材及喷漆须考虑防腐，过流海水的设备过流部件应采用双相钢等耐海水腐蚀材质，碳钢设备刷防海水盐雾浸蚀的重防腐漆（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯面漆），满足海滨环境耐盐雾要求，满足《油漆技术要求》。

6、设备制造满足《标准与规范》中相关规范要求。设备检验验收、运输、贮存及开箱检验要求，监造见证文件资料参照《检验验收、运输、贮存及开箱检验》。

# 第四部分、资料要求（通用）

厂家需提供如下技术材料（包括但不限于）：

1）设备说明书（包括操作，维修（包括分供商部件维修手册）、日常维护、润滑和防腐手册等），进口设备应附带中文说明书；

2）设备安装布置图（包括完整的设备外形尺寸，操作、检修和检修辅助设备的空间要求，同时指明最重要设备部件和设备的重心及其包装尺寸、接管位置、供电位置和现场使用要求等）。

3）设备的基础图纸，标明外型尺寸、重量、管口方位和接管条件。

4）现场安装、维护及维修所必须的设备装配图及部件图。

5）装配图（图上应标明安装顺序）及安装、验收质量标准。

6）备件、易损件清单和图纸。

7）机械试车检验标准。

8）电气接线和控制接线图（如需）。

9）设备出厂合格证书或质量证明文件，包括材质检定证书、各种检验、试验合格证书等，进口设备/产品的采购合同及报关单（如需）。

10）提供甲方所需其他技术资料。

# 第五部分：检验验收、运输、贮存及开箱检验（通用）

## 12.1  总则

1）本款用于合同执行期间对供货商所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、试验和性能验收试验。

2）检验、试验和性能验收试验为最终验收和移交的不同层次的三个不同步骤，检验是关于所用材料和加工工艺；试验或性能试验是对于单项设备性能的检验；而性能验收试验即通过最终的全面生产运行，保证性能的结果，如净产水量、能源消耗和出水水质等。

3）供货商应在本合同签定后 1 个月内，向招标方提供与本合同设备有关的检验、试验和性能验收试验标准、进度、工艺和评估检验结果的规范， 以及试验报告格式，供招标方研究。

## 12.2  工厂检验

1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货商须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货商提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2）检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3）供货商检验的结果如有达不到标准要求，供货商要采取措施处理直至达到标准要求。供货商发生重大质量问题时，应将情况及时通知招标方。

4）供货商应至少提前 30 天将设备制造、水压试验、衬里检验、组装等重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知招标方参加检验， 招标方可根据重要程度选择参加。供货商应向招标方提供全部工厂试验文件经认可的副本。

## 12.3  设备监造

（1）主要职责

在安装和调试前，供货商技术服务人员应向招标方进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目（如重要部件安装、特殊钢材焊接等） 应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，供货商不能进行下一道工序。经供货商签证的工序如因供货商技术服务人员的指导错误而发生问题，由供货商负全部责任。

（2） 监造方式

R  点（文件见证点）：供货商提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W  点（现场见证点）：招标方在制造现场参加的检验或试验项目，检验或试验后供货商提供检验或试验记录。如果招标方代表没有在双方规定的时间到场，供货商可以实施这一步骤。招标方代表有权事后了解、查阅、复制检查试验记录和结果。

H  点（停工待检点）：供货商在进行至该点时必须停工等待招标方参加的检验或试验项目，检验或试验后供货商提供检验或试验记录。没有招标方代表出席，供货商不得执行，不得自行转入下道工序，供货商应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则 H 点自动转为 R 点。

（3） 监造内容

Ⅰ：主体加工成套设备部分的检验：

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 制造商 的标准 | 制造厂应提供的见证资料 | 监造方式 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 超滤、反渗透装置 | 材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | 内外表面防腐处理 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 焊接工艺、焊接质量检查 |  | 焊接工艺规程、焊接工艺评定报告、焊工资格和焊缝检验报告等 |  |  | √ |  |
|  |  | 衬胶材料及衬胶涂覆检查 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 水压试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 清洁度检查 |  | 检查报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 最终尺寸检查 |  | 检查报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 性能试验 |  |  |  |  | √ |  |

Ⅱ：外购部分：

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 制造商 的标准 | 制造厂应提供的见证资料 | 监造方式 |  |  | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H | W | R |  |  |
| 1 |  | 开工先决条件检查 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 2 | 各类过滤器 | 材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 内外表面防腐处理 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 焊接工艺、焊接质量检查（计算需要时提供无损检测） |  | 焊接工艺规程、焊 接工艺评定报告、 焊工资格和焊缝检 验报告等 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 热处理工艺（按标准要求时提供热处理报告） |  | 热处理报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 尺寸检查 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 衬胶材料及衬胶涂覆检查 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | 试验报告 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 滤芯材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 3 | 各类搅拌机、搅拌器、输送机等 | 材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 焊接工艺、焊接质量检查（含无损检测） |  | 焊接工艺规程、焊 接工艺评定报告、 焊工资格和焊缝检 验报告等 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 热处理工艺 |  | 热处理报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 水压试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 树脂捕捉器滤元组装质量 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 高压泵 | 泵体材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 转子静平衡试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 转子动平衡试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 泵体水压试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 组装质量检查 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 其他泵 （废水泵、输送泵、给水泵、清洗水泵等） | 泵体材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 转子静平衡试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 转子动平衡试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 泵体水压试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 组装质量检查 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 各类容器 | 容器材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 焊接工艺、焊接质量检查（含无损检测） |  | 焊接工艺规程、焊 接工艺评定报告、 焊工资格和焊缝检验报告等 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 热处理工艺 |  | 热处理报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 罐体尺寸检查 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 罐体衬胶材料及衬胶涂覆检测 |  | 检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 罐体水压试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 计量泵 | 计量泵合格证明 |  | 合格证明文件 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 9 | 罗茨风机 | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
| 10 | 冲洗水泵 | 泵体材料质量证明文件 |  | 材料质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 转子动平衡试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 泵体水压试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 性能试验 |  | 试验报告 |  |  | √ |  |  |  |
| 11 | 各类关键阀门 | 材料质量证明文件 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 合格证 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 12 | 关键管道 | 材料质量证明文件 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 合格证 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 13 |  | 出厂检查 |  |  | √ |  |  |  |  |  |

## 12.4  性能验收试验

12.4.1  概述

1）性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合要求。

2）供货商应向招标方提交下列但不限于此的资料和文件：试验工艺、全部仪器仪表、测试连接件和试验用设备， 以及试验仪表的安装、试验操作的监督和见证等现场技术服务；并提交进行试验的计算草案和试验报告。

3）性能验收试验的地点为招标方现场，在现场的所有试验均应按施工和调试进度要求的顺序进行。

4）所有现场检验试验和验收测试应在供货商代表的指导和买卖双方共同监督下进行。

5）在现场试验中所需的仪表和专用表计应由供货商提供。

6）性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，供货商参加，共同签署和确认。

7）合同所规定的性能指标要求必须满足以下标准（包括但不限于）

《水处理设备技术条件》                JB/T2932-1999

《火力发电厂反渗透水处理装置验收导则》DL/T 951 –2005

《工业企业噪声控制设计规范》          GB50087-2013

《电厂用水处理设备验收导则》          DL543-2009

如所采用的标准和方法与上述标准发生冲突时，应以高一级标准为准。

12.4.2  性能试验项目

性能试验项目包括但不限于：

1)  混凝沉淀池的出水水量、出水水质、回收率；

2) V 型滤池的出水水量、出水水质、回收率；

3)  超滤的出水水量、出水水质、回收率；

4）超滤装置的化学清洗周期；

5）SWRO 系统的出水水量、出水水质、回收率；

6）SWRO 装置的化学清洗周期；

7）各类设备的运转是否正常；

8）系统噪声

## 12.5  包装

1)设备在明显位置装设不锈钢或蒙乃尔材料制成的金属铭牌及转向标志，铭牌包括以下内容：设备名称及型号、主要技术性能参数、用户的位号、制造厂名称、制造许可证编号、产品制造编号和出厂日期。

2）每一个位号的设备贴有标签，并印有如下信息：订单号、单体位号、设备位号、设备序号。标签为不锈钢制作。标签永久性的贴附在每一个组件上。这些标签不同于设备制造商的标准设备铭牌。分开运输的组件应用标签表明它所归属的设备。如果设备是整箱运输的，同样把以上的信息标注在箱体外 。

3）出厂时设备的包装符合相关标准的规定，适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其它包装箱分类包装，并标有相应的符号，便于查找，包装箱内考虑设备的支撑与固定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏，所有松散部件会另用小箱盒装好放人箱内。备品备件和专用工具单独包装、并会特别注明。

4）每个包装件会有与其相符合的装箱单，标明货物名称、发运货号及装运组件顺序号、发货方及收货方单位名称、订货合同编号、毛重及净重、运输限界尺寸、重心及起吊位置、防潮、防震、放置位置方向的标志，装箱单应放置于包装件内明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装的零部件，有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。

5）备品备件要求单独装箱。

## 12.6 运输、存储

1）设备在运输、保管过程中应采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免损坏，堆放时应采取措施防止构件变形。电气设备须严格包装，防止受潮和浸水。所有设备包装应满足现场存放要求。

2）经由铁路运输的部件，其尺寸不超过铁路对非标准外形体的规定。当部件采用非铁路的其他方式运输时，其重量和体积的限值应符合有关运输方式的规定。

3）供货商将事先提供设备贮存和运输说明书，其中包括设备定期检查及存放保养的要求。

# 第六部分 油漆技术要求（通用）

喷漆应满足使用环境要求，满足ISO12944标准中C4/C5防腐等级。

设备、管道、平台、撬架等的表面处理、底漆、中间漆和一层面漆在制造厂内进行。

1）表面处理

钢材表面处理采用 JB/ZQ4000.10-86 涂装通用技术条件。主要结构长期处于潮湿条件下工作的部件表面，其除锈质量必须达到 Sa2 1/2 级，即：用抛丸除去金属表面的氧化皮、铁锈及其他污物，使表面接近金属银白色。附属结构及部件的表面，除锈质量应达到 Sa2 级，即用喷砂或抛丸除去金属表面的氧化皮、铁锈及其污物，使表面接近浅灰色。

2）底漆

涂环氧富锌底漆，其固体含量按重量计不少于 80％；按体积计最少为 50％，底漆采用压力型喷涂设备，一层干膜厚度不小于 90μm。

3）中间漆

中间漆采用环氧树脂云母氧化铁漆，其固体含量以体积计不少于 50％。采用压力型喷涂设备，一层干漆膜厚度不小于 125μm。

4）面漆

选用脂肪族聚氨脂面漆，油漆涂装防腐保证期为 10 年。采用压力型喷涂设备，两层，每一层干漆膜厚度不小于 30μm。

干燥后油漆膜总厚度不小于 275μm。

5）油漆颜色

设备、管道油漆颜色附后。

6) 说明

底漆、中间漆和面漆由同一油漆商提供，并确保油漆相溶。

供货商提供除锈和涂装工艺的说明和油漆总表面积等资料，并提供油漆样品。特别注意现场焊接时油漆修复工艺。