## Sheet1
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注
污泥浓缩池
1 | 中心传动污泥浓缩机 | φ4500，N=0.37KW，材质为水上碳钢防腐，水下2205双相不锈钢 | 台 | 2 |  | 室外安装，按施工图成套供货，包括但不限于工作桥（φ1.4*1.45m）、栏杆、传动装置、稳流筒、主轴、刮泥臂、浓缩栅条、刮泥板、出水堰板、安装辅材、电控箱（配大连德嘉 多功能交换机A型）等，保证设备以及电气系统的完整性
2 | 出水堰板 | 2200×300×3，2205 | 套 | 5
3 | 可曲挠橡胶接头 | DN150， PN1.0MPa | 台 | 9
污泥脱水车间
1 | 污泥输送泵 | 自吸泵，Q=62m3/h,H=15m,P=15KW ，2205材质 |  |  | 100WFB-A1 | 甲供
2 | 污泥进料泵 | 卧式渣浆螺杆泵，变频电机Q=8m3/h,H=30m,P=3KW 泵体材质：2205 双相不锈钢 转子材质：2205 双相不锈钢 定子材质：SBBPF 丁腈橡胶 进出口法兰：DN80 法兰标准：GB/T9124.1-2019 | 台 | 2 | 耐驰，NM045BY01L06B | 满足水泵及电机技术要求
3 | 离心式污泥脱水机 | 进料含固率：2-4% 处理量:8m3/h 泥饼含水率：≤80% 转鼓内径:350mm 长径比:4.2 最高工作转速：3500r/min 主辅电机功率:22kW/7.5kW 材质：2205双相不锈钢，耐海水腐蚀 工作制：可每天24小时运行 变频电机 | 台 | 2
4 | 电动刀闸阀 | 电机功率：1.5kW， 和物料接触部分为不锈钢316L材质，配行程开关；带100到500高的三防布软联接，带配对法兰 | 套 | 2 |  | 与脱水机配套，成套提供
5 | 倾斜污泥输送机 | 技术参数：安装角度18°，输送长度为8.6m，U型槽宽360mm，螺旋直径320mm，功率4kW，螺旋叶片、 U 型槽，盖板，进料口，出料口为316L 不锈钢 | 台 | 1 |  | 与脱水机配套，出料高度2.7m左右
6 | 污泥助凝剂PAM系统 | 型号：GTF1000，3箱，3套搅拌装置 制备能力：1000L/h 搅拌筒材质、储粉斗材质、搅拌器及混合器材质：304 不锈钢，P=2.45KW | 套 | 1 |  | 与脱水机配套，成套提供，配套干粉投加器、混合搅拌机，磁翻板液位计（带远传）、管阀件等，电控箱(PLC品牌西门子，配大连德嘉 多功能交换机A型)。
7 | 污泥PAM加药泵 | 螺杆泵，Q=500L/h，H=30m，P=0.55kW，变频电机 泵体材质：0.6025铸铁 转子材质：304不锈钢 定子材质：SBBPF 丁腈橡胶 | 台 | 2 | 耐驰，NM021BY01L06B | 与脱水机配套，满足水泵及电机技术要求
8 | PAM稀释装置 | UPVC材质，含碳钢防腐支架、手动球阀、电磁阀、转子流量计、止回阀、管道混合器等 | 套 | 1 |  | 与脱水机配套，成套提供
9 | 搅拌机 | 框式搅拌器，直径3.5m，P=2.2KW，搅拌机轴和框叶为2205双相不锈钢材质 | 套 | 1 | 污泥池尺寸：长8.14*宽5.37*深4.22m | 与污泥池配套，成套提供
10 | 橡胶接头 | DN150，PN1.0MPa | 只 | 4 | Q235B+EPDM | 排泥泵前后
11 | 橡胶接头 | DN125，PN1.0MPa | 只 | 2 | Q235B+EPDM | 污泥脱水机出液口
12 | 橡胶接头 | DN100，PN1.0MPa | 只 | 2 | Q235B+EPDM | 污泥进料泵进口
13 | 橡胶接头 | DN80，PN1.0MPa | 只 | 2 | Q235B+EPDM | 污泥进料泵出口
14 | 橡胶接头 | DN50，PN1.0MPa | 只 | 2 | Q235B+EPDM | 污泥脱水机进料口
15 | 倒流防止器 | DN50，PN1.0MPa | 只 | 1 | Q235B+EPDM | 自来水进水口
注：其他技术要求详见技术规格书及图纸。